## Sheet1
RI PLC 1003 - Skilaverkefni 6 |  |  | Breytitafla Volt - °C - Forritunargildi
|  |  | V | °C | Zelio 8 bit (0-255) | Zelio 10 bit (0-1023) | Stuðull (Gain)
| -7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 50 | 0.33333 | 1 | 8.5 | 34.1
| 4 | 0 | 0.66667 | 2 | 17 | 68.2
|  |  | 1 | 3 | 25.5 | 102.3
|  |  | 1.3333 | 4 | 34 | 136.4 | 3.7537 | sjá nákvæmari útreining hér fyrir neðan
|  |  | 1.6667 | 5 | 42.5 | 170.5
|  |  | 2 | 6 | 51 | 204.6
|  |  | 2.3333 | 7 | 59.5 | 238.7 | 2.145
|  |  | 2.6667 | 8 | 68 | 272.8
|  |  | 3 | 9 | 76.5 | 306.9
|  |  | 3.3333 | 10 | 85 | 341
|  |  | 3.6667 | 11 | 93.5 | 375.1
|  |  | 4 | 12 | 102 | 409.2
|  |  | 4.3333 | 13 | 110.5 | 443.3
|  |  | 4.6667 | 14 | 119 | 477.4
|  |  | 5 | 15 | 127.5 | 511.5
|  |  | 5.3333 | 16 | 136 | 545.6
|  |  | 5.6667 | 17 | 144.5 | 579.7
|  |  | 6 | 18 | 153 | 613.8
|  |  | 6.3333 | 19 | 161.5 | 647.9
|  |  | 6.6667 | 20 | 170 | 682
|  |  | 7 | 21 | 178.5 | 716.1
|  |  | 7.3333 | 22 | 187 | 750.2
|  |  | 7.6667 | 23 | 195.5 | 784.3
|  |  | 8 | 24 | 204 | 818.4
|  |  | 8.3333 | 25 | 212.5 | 852.5
|  |  | 8.6667 | 26 | 221 | 886.6
|  |  | 9 | 27 | 229.5 | 920.7
|  |  | 9.3333 | 28 | 238 | 954.8
|  |  | 9.6667 | 29 | 246.5 | 988.9
|  |  | 10 | 30 | 255 | 1023
|  |  |  | Mismunur Raung-Óskg | Zelio 8 bit (0-255) | Zelio 10 bit (0-1023) | Stuðull (Gain)
|  |  |  | 3.7 |  | 126.17 | 4.058
|  |  |  | 3.8 |  | 129.58 | 3.9512
|  |  |  | 3.9 |  | 132.99 | 3.8499
|  |  |  | 4 |  | 136.4 | 3.7537
|  |  |  | 4.1 |  | 139.81 | 3.6621
|  |  |  | 4.2 |  | 143.22 | 3.5749
|  |  |  | 4.3 |  | 146.63 | 3.4918
|  |  |  | 6.7 |  | 228.47 | 2.241
|  |  |  | 6.8 |  | 231.88 | 2.208
|  |  |  | 6.9 |  | 235.29 | 2.176
|  |  |  | 7 |  | 238.7 | 2.145
|  |  |  | 7.1 |  | 242.11 | 2.1147
|  |  |  | 7.2 |  | 245.52 | 2.0854
|  |  |  | 7.3 |  | 248.93 | 2.0568
|  |  |  | 7.4 |  | 252.34 | 2.029
|  |  |  | 7.5 |  | 255.75 | 2.002
Raungildi - Óskgildi [°C]
Margföldunarstuðullinn fyrir Gain blokkina verður að vera heil tala.
Vel því þá heilu tölu sem kemst næst því sem hún á að vera.
Það er 4 fyrir 4 gráðurnar og 2 fyrir 7 gráðurnar.
Þetta gefur ekki nákvæmlega réttu útkomuna en reikniaðgerðirnar í Zelio bjóða ekki upp á meiri nákvæmni.
Fyrir húshitun eins og í þessu tilfelli er þetta þó vel ásættanlegt.

## Sheet2
Inngangar 0-10V (8 bita) |  | Breytitafla Volt - °C - Forritunargildi |  |  |  |  | Hitastig --> Forritunargildi |  | Breytitafla Volt - °C - Forritunargildi
Value | 0-255 | V | °C | Zelio 8 bit (0-255) | Zelio 10 bit (0-1023) | Stuðull (Gain) |  |  | V | °C | Zelio 8 bit (0-255) | Zelio 10 bit (0-1023) | Stuðull (Gain)
Hiti | 0-30° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.33333 | 1 | 8.5 | 34.1 |  |  |  | 0.33333 | 1 | 8.5 | 34.1
|  | 0.66667 | 2 | 17 | 68.2 |  |  |  | 0.66667 | 2 | 17 | 68.2
|  | 1 | 3 | 25.5 | 102.3 |  | Hitastig --> Volt |  | 1 | 3 | 25.5 | 102.3
Útgangar 0-10V (10 bita) |  | 1.3333 | 4 | 34 | 136.4 | 3.7537 |  |  | 1.3333 | 4 | 34 | 136.4 | 3.7537
Value | 0-1023 | 1.6667 | 5 | 42.5 | 170.5 |  |  |  | 1.6667 | 5 | 42.5 | 170.5 | 3.0029
Hiti | 0-30° | 2 | 6 | 51 | 204.6 |  |  |  | 2 | 6 | 51 | 204.6 | 2.5024
|  | 2.3333 | 7 | 59.5 | 238.7 | 2.145 |  |  | 2.3333 | 7 | 59.5 | 238.7 | 2.145
|  | 2.6667 | 8 | 68 | 272.8 |  |  |  | 2.6667 | 8 | 68 | 272.8
|  | 3 | 9 | 76.5 | 306.9 |  |  |  | 3 | 9 | 76.5 | 306.9
|  | 3.3333 | 10 | 85 | 341 |  |  |  | 3.3333 | 10 | 85 | 341
|  | 3.6667 | 11 | 93.5 | 375.1 |  |  |  | 3.6667 | 11 | 93.5 | 375.1
|  | 4 | 12 | 102 | 409.2 |  | Hitastig --> Forritunargildi |  | 4 | 12 | 102 | 409.2
|  | 4.3333 | 13 | 110.5 | 443.3 |  |  |  | 4.3333 | 13 | 110.5 | 443.3
|  | 4.6667 | 14 | 119 | 477.4 |  |  |  | 4.6667 | 14 | 119
|  | 5 | 15 | 127.5 | 511.5 |  |  |  | 5 | 15
|  | 5.3333 | 16 | 136 | 545.6 |  |  |  | 5.3333 | 16
|  | 5.6667 | 17 | 144.5 | 579.7 |  | Gain stuðull |  | 5.6667 | 17
|  | 6 | 18 | 153 | 613.8 |  |  |  | 6 | 18
|  | 6.3333 | 19 | 161.5 | 647.9 |  |  |  | 6.3333 | 19
|  | 6.6667 | 20 | 170 | 682 |  |  |  | 6.6667 | 20
|  | 7 | 21 | 178.5 | 716.1 |  |  |  | 7 | 21
|  | 7.3333 | 22 | 187 | 750.2 |  |  |  | 7.3333 | 22
|  | 7.6667 | 23 | 195.5 | 784.3 |  | Margföldunarstuðull í Gain blokkinni verður að vera heil tala. |  | 7.6667 | 23
|  | 8 | 24 | 204 | 818.4 |  |  |  | 8 | 24
|  | 8.3333 | 25 | 212.5 | 852.5 |  | Þegar óskgildi er jafnt hita á loki að ver 50% opinn eða 512 |  | 8.3333 | 25
|  | 8.6667 | 26 | 221 | 886.6 |  |  |  | 8.6667 | 26
|  | 9 | 27 | 229.5 | 920.7 |  |  |  | 9 | 27
|  | 9.3333 | 28 | 238 | 954.8 |  |  | Y = (A/B) x + C | 9.3333 | 28
|  | 9.6667 | 29 | 246.5 | 988.9 |  |  | If x = 0 | 9.6667 | 29
|  | 10 | 30 | 255 | 1023 |  |  | Y = C = -25 | 10 | 30
If x = 1023, Y = 125
Y = (A/B) x 1023 – 25 = 125
(A/B) x1023 = 125 + 25 = 150
Then A = 150 and B = 1023 C = - 25
1023
(#)
(𝑉𝑖𝑛𝑛𝑠𝑙𝑢𝑠𝑣𝑖ð 𝑖𝑛𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠 [#])/(𝑉𝑖𝑛𝑛𝑠𝑙𝑢𝑠𝑣𝑖ð ℎ𝑖𝑡𝑎𝑛𝑒𝑚𝑎 [°𝐶])×𝐻𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 [°𝐶]=𝐹𝑜𝑟𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑟𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 (#)
(𝑉𝑖𝑛𝑛𝑠𝑙𝑢𝑠𝑣𝑖ð 𝑖𝑛𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠 [𝑉])/(𝑉𝑖𝑛𝑛𝑠𝑙𝑢𝑠𝑣𝑖ð ℎ𝑖𝑡𝑎𝑛𝑒𝑚𝑎 [°𝐶])×𝐻𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 [°𝐶]=𝐼𝑛𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠𝑠𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎 [𝑉]
(#)
(𝑉𝑖𝑛𝑛𝑠𝑙𝑢𝑠𝑣𝑖ð ú𝑡𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠 [#])/(𝑉𝑖𝑛𝑛𝑠𝑙𝑢𝑠𝑣𝑖ð ℎ𝑖𝑡𝑎𝑛𝑒𝑚𝑎 [°𝐶])×𝐻𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 [°𝐶]=𝐹𝑜𝑟𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑟𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 (#)
(𝑉𝑖𝑛𝑛𝑠𝑙𝑢𝑠𝑣𝑖ð ú𝑡𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠 [#])/( 𝑎𝑢𝑔𝑛𝑎𝑏𝑙𝑖𝑘𝑠𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 ú𝑡𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠 [#])=𝑚𝑎𝑟𝑔𝑓ö𝑙𝑑𝑢𝑛𝑎𝑟𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑏𝑙𝑜𝑘𝑘𝑎𝑟 [#]